## Parrilla de Aireación
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
PARRILLA DE AIREACIÓN
Condiciones de la Parrilla
| Variable de Ajuste | Concentración de OD en la Laguna | Cl | 4 | mg/L | 4 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 11 | m/s | 11 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 6.1735 | m | 6.1735 | 0
|  | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
|  | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.050487 | Lps | 0.050487 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.7263 | Lps | 2.7263 | 0
|  | Potencia Hidráulica por Parrilla | Pw | 0.16511 | Kw | 0.16511 | 0
Transferencia de Oxígeno por Parrilla
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Ecuación A-16 de Van de Donk (Ref. A-7) | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.27534 | m | 0.27534 | 0
| Capitulo A-3 Figura A-10 | Proporción Mínima de Bioportadores en Zona Aireada | % Biop | 20% |  | 20% | 9.4799e-05
| Funcion Objetivo: Valor de %Biop | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 19.99% |  | 19.99% | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.068794 | m | 0.068794 | 0
| Ecuación A-17 | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.34414 | m | 0.34414 | 0
|  |  |  | 3.3725 | kPa | 3.3725 | 0
| Ecuación A-14. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | No de Froude del Chorro | Frj | 62.3602 |  | 62.3602 | 0
| Ecuación A-13. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | Relación Caudal de Aire/Caudal de Agua | Qa/Qw | 0.5948 |  | 0.5948 | 0
|  | Caudal de Aire |  | 5.8378 | m3/h | 5.8378 | 0
|  | Area en Planta de Biorreactor |  | 3 | m2 | 3 | 0
| Capitulo A-3 Figura A-10 | Intensidad de la Aireación | Cumple | 1.9459 | m/hora | 1.9459 | 0
| Ecuación A-4 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.4846 | mg/L | 7.4846 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A -11 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0030576 | Kw | 0.0030576 | 0
| Planos de Diseño | Longitud del Chorro | Li | 0.15 | m | 0.15 | 0
| Ecuación A-8 de Andrzej Bin (Ref. A-9) | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar | SOTE | 2.1942 | KgO2/kW-h | 2.1942 | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10) | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar en Tanque con Bioportadores | SOTE | 4.3883 | KgO2/kW-h | 4.3883 | 0
| Ecuación A-10 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro en Tanque con Bioportadores | SOTRc | 0.013418 | Kg O2/h | 0.013418 | 0
| Metcalf & Eddy ( Ref. A-1) | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei Aeration (Ref. A-16) | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.36639 |  | 0.36639 | 0
| Ecuación A-2 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Parrilla | AOTR | 0.26547 | KgO2/hora | 0.26547 | 0
|  | No de Parrillas por Conjunto |  | 6 | u | 6 | 0
|  | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Conjunto | AOTR | 1.5928 | KgO2/hora | 1.5928 | 0
Sistema de Bombeo de Aireación y Recirculación
|  | Caudal de Diseño | m3/h | GPM | Lps | Lps
|  |  | 58.8878 | 259.1063 | 16.3577 | 16.3577 | 0
| Hoja "Flotación en Biorreactor" | Longitud del Chorro |  | 0.16 | m | 0.16 | 0
|  | Cabeza de Velocidad en Chorros |  | 6.1735 | m | 6.1735 | 0
| Hoja "Tuberias" | Perdidas en Tuberías |  | 1.2944 | m | 1.2944 | 0
| Hoja "Manguera de Succción" | Perdidas en Manguera de Succión |  | 0.51609 | m | 0.51609 | 0
| Curva Característica de la Bomba | Total Cabeza de Bombeo |  | 8.1439 | m | 8.1439 | 0
| Curva Característica de la Bomba | Eficiencia de Bombeo Neta |  | 80% |  | 0.8 | 0
|  | Potencia Eléctrica Hidráulica de Bombeo Requerida |  | 1.6336 | Kw | 1.6336 | 0

## Conjunto BF
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
LAGUNA EUTROFIZADA CON BIORREACTORES FLOTANTES
Parámetros Principales
|  | Carga de Nitrógeno Amoniacal sobre la Laguna |  | 60 | kg NH4/día | 60 | 0
| Variable de Ajuste | No de Conjuntos de Biorreactores Flotantes |  | 5 | u | 5 | 0
|  | Carga Total de Nitrógeno Amoniacal Removida |  | 52.8459 | kg NH4/día | 52.8459 | 0
|  | Eficiencia en la Remoción de Nitrógeno Amonical |  | 88.08% |  | 88.08% | 0
| Figura C-24 | Area Mínima por Conjunto |  | 0.05 | hectáreas | 0.05 | 0
| Variable de Ajuste | Area de Laguna cubierta por Conjunto |  | 1 | hectáreas | 1 | 0
|  | Area Total de Laguna Requerida |  | 5 | hectáreas | 5 | 0
|  | Carga Orgánica en la Laguna |  | 1.2 | grHN4/m2-día | 1.2 | 0
|  | Producción de Peces |  | 147.0976 | Ton/año | 147.0976 | 0
|  | Consumo Anual de Energía |  | 35774.9594 | kW-h/año | 35774.9594 | 0
|  | Cantidad Diaria Total de Forraje a Suministrar |  | 119.1686 | Kg/día | 119.1686 | 0
Cálculos de la Capacidad de Remoción de Nitrógeno por Conjunto de Biorreactores Flotantes
Remoción de Nutrientes por las Algas
| Abbas Mehrabadi et al (Ref. C-69) | Tasa de Producción de Peso Seco de Algas | 40 a 70 ton/ha-año | 40 | Ton/ha-año | 40 | 0
| Tabla C-8. Radhakrishnan S.et al (Ref. C-70) | Contenido de Proteina | Clorela | 55,7% |  | 55,7% | 0
| Yoram Avnimelech (Ref. B-11) | Proporción de Nitrógeno en Proteina |  | 16% |  | 16% | 0
|  | Carga diaria de NH4 Removida en la Laguna por Algas por Conjunto | 92.41% | 9.7666 | Kg NH4/día | 9.7666 | 0
|  |  |  | 0.97666 | gr/m2-día | 0.97666 | 0
|  | Cantidad de Algas Producidas en Area de Conjunto |  | 4.5662 | Kg Biomasa/hora | 4.5662 | 0
Aireación y Remoción de Nutrientes por la Nitrificación Heterótrofa
|  | Remoción de NH4 por Nitrificación Heterótrofa por Conjunto |  | 0.033442 | Kg NH4/hora | 0.033442 | 0
| Estequiometría Ecuación C-1 | Oxígeno para Nitrificación Heterotrófa de NH4 |  | 4.71 | Kg O2/Kg NH4 | 4.71 | 0
|  | Consumo de Oxígeno para Nitrificación Heterótrofa | 9.889% | 0.15751 | KgO2/hora | 0.15751 | 0
| Estequiometría Ecuación B-1 | Tasa de Producción de Biomasa por Gramo de NH4 |  | 8.07 | Kg Biomasa/Kg NH4 | 8.07 | 0
|  | Cantidad de Biomasa Producida por Nitrificación en Conjunto |  | 0.26987 | Kg Biomasa/hora | 0.26987 | 0
|  | Producción Total Diaria de Biomasa Alimenticia |  | 4.8361 | Kg Biomasa/hora | 4.8361 | 0
| Tabla B-14 | Alimento Diario como Proporción del Peso de Peces |  | 5.3% |  | 5.3% | 0
|  | Masa de Peces por Conjunto |  | 2189.9251 | Kg | 2189.9251 | 0
|  | Peso de Peces Asumido |  | 10 | gr/pez | 10 | 0
| Ecuación B-6 | Consumo de Oxígeno por Peces | CO | 0.65113 | KgO2/hora | 0.65113 | 0
|  | Tasa de Conversión Alimenticia para Zooplacton |  | 1.2 |  | 1.2 | 0
|  | Consumo de Oxígeno por Zooplancton |  | 0.78136 | KgO2/hora | 0.78136 | 0
|  | Consumo de Oxígeno por Fauna Acuática | 89.93% | 1.4325 | KgO2/hora | 1.4325 | 0
| Hoja "Parrilla de Aireación" | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Conjunto | AOTR | 1.5928 | KgO2/hora | 1.5928 | 0
| Aplicar Función Objetivo con valor de AOTR | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Conjunto |  | 1.59 | KgO2/hora | 1.59 | 0
| Calcular con Función Objetivo | Remoción de NH4 por Nitrificación Heterótrofa por Conjunto | 7.594% | 0.033442 | Kg NH4/hora | 0.033442 | 0
|  |  |  | 0.8026 | Kg NH4/día | 0.8026 | 0
|  | Remoción Total de NH4 por Conjunto |  | 10.5692 | Kg NH4/día | 10.5692 | 0
| Hoja "Parrilla de Aireación" | Potencia Neta de la Parrilla | Pw | 0.16511 | Kw | 0.16511 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Viscocidad Dinámica del Agua a T°C | μ | 0.000891 | kg/m.s | 0.000891 | 0
| Kody García, (Ref. C-19 ) | Rango del Gradiente de Velocidad | G | 184 a 342 | 1/s | 184 a 342
|  | Volumen de Agua del Biorreactor | Ɐ | 1.6524 | m3 | 1.6524 | 0
| Ecuación C-6 | Gradiente de Velocidad en Biorreactor Flotante Calculado G | Cumple | 334.8746 | 1/s | 334.8746 | 0
Análisis de Producción y Consumo de Forraje
|  | Producción de Biomasa Alimenticia en Area del Conjunto |  | 116.066 | Kg/día | 116.066 | 0
| Tabla B - 16 | Tasa Total de Conversión Alimenticia para Peces |  | 1.44 |  | 1.44 | 0
|  | Producción de Peces por Conjunto |  | 80.6014 | Kg/día | 80.6014 | 0
|  |  |  | 29.4195 | Ton/año | 29.4195 | 0
| Figura C-38. H. Jupsin et al (Ref. C-66). | Lapso de Operación Contínua de Biorreactores | 6 p.m. a 5 a.m. | 11 | horas/día | 11 | 0
| Variable de Ajuste | Lapso de Operación Intermitente de Biorreactores | 5 min cada 1/2 hora | 1 | horas/día | 1 | 0
|  | Tiempo Total de Operación Diaria |  | 12 | horas | 12 | 0
| Hoja "Parrilla de Aireación" | Consumo Diario de Energía |  | 19.6027 | kW-h/día | 19.6027 | 0
|  | Eficiencia Energética en Remoción de Nitrógeno |  | 539.1689 | gr NH4/kW-h | 539.1689 | 0
Cálculo de Bioportadores Tubulares Porosos
| Hoja "Flotación en Biorreactor" | Profundidad de Sumergencia del Biorreactor |  | 0.55082 | m | 0.55082 | 0
| Hoja "Parrilla de Aireación" | Altura de la Capa de Bioportadores |  | 0.068794 | m | 0.068794 | 0
|  | Ancho Superficie del Biorreactor |  | 1.5 | m | 1.5 | 0
|  | Longitud del Biorreactor |  | 2 | m | 2 | 0
|  | Volumen de Bioportadores Tubulares por Biorreactor |  | 0.20638 | m3 | 0.20638 | 0
|  | Volumen de Bioportadores Tubulares por Conjunto |  | 1.2383 | m3 | 1.2383 | 0
|  | Area de Biopelícula por m2 |  | 605.4759 | m2/m3 | 605.4759 | 0
|  | Area de Biopelícula en Bioportadores Tubulares por Conjunto |  | 749.7606 | m2 | 749.7606 | 0
SUMINISTRO DE CARBONO
| Andrew J. Ray et al (Ref. C-44). Num. B-9.6 | Relación C/N para Asimilación del Nitrógeno | C/N | 20 |  | 20 | 0
|  | Consumo de Carbohidratos |  | 16.052 | Kg/día | 16.052 | 0
| Tabla C-5. R. M. Hoffman et al. (Ref. C-59) | Componente Hidrolizable (azúcares) |  | 5.07% |  | 5.07% | 0
| Tabla C-5. R. M. Hoffman et al. (Ref. C-59) | Componente Rápidamente Fermentable (hojas) |  | 8.4% |  | 8.4% | 0
| Tabla C-5. R. M. Hoffman et al. (Ref. C-59) | Fibra Detergente Neutra FDN |  | 54% |  | 54% | 0
|  | Porcentaje de Carbohidratos de Fácil Degradación |  | 13.47% |  | 13.47% | 0
|  | Cantidad Diaria de Forraje a Suministrar por Conjunto |  | 23.8337 | Kg/día | 23.8337 | 0
|  | Cantidad Diaria de Forraje a Suministrar por Biorreactor |  | 3.9723 | Kg/día | 3.9723 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.
|  | Alternativas de Bombas | Flygt | Flygt | Barnes
|  | Marca | N 3085 MT3- 462 | N 3085 MT3- 462 adaptative | 3SE-03
|  | Modelo | 152 | 152 | 6,50"
|  | Ø Rotor | 1750 | 1750 | 1750
|  | Vel. Motor RPM | 2,6 HP | 2,2 HP | motor 3 HP
|  | Potencia | 55% | 55% | 55%
|  | Eficiencia | 3" | 3" | 3"
|  | Conexiones |  | Cabeza menor | No tiene conexión en entrada
Observaciones
Fuente:
William J. Golz
"A Theoretical Model of Nitrification in Floating-Bead Filters"
M.S. Thesis, Louisiana State University, 1997
Figura No 6 - Página 7
Relationship of COD Loading to Removal Rate
(after Bovendeur et al. 1990).
Fuente:
William J. Golz
"A Theoretical Model of Nitrification in Floating-Bead Filters"
M.S. Thesis, Louisiana State University, 1997
Figura No 7 - Página 7
Effect of COD Removal Rate on Zero Order Nitrification
(after Bovendeur et al. 1990).

## Tuberías
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
PARRILLA DE AIREACIÓN
| Pérdidas Totales: |  |  | 1.2944 | m | 1.2944 | 0
| Ramal | Pérdidas: |  | 0.062358 | m | 0.062358 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 0.15146 | Lps | 0.15146 | 0
| Longitud |  |  | 0.52 | m | 0.52 | 0
| Diametro |  |  | 0.75 | pg | 0.75 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.53167 | m/s | 0.53167 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.010439 | m | 0.010439 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.014422 | m | 0.014422 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 2 | 0.051919 | m | 0.051919 | 0
| Tuberia de Distribución | Pérdidas: |  | 0.085655 | m | 0.085655 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal |  |  | 2.7263 | Lps | 2.7263 | 0
| Longitud |  |  | 2.4 | m | 2.4 | 0
| Diametro |  |  | 2 | pg | 2 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.3458 | m/s | 1.3458 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.085655 | m | 0.085655 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.092404 | m | 0.092404 | 0
| Manguera que conecta a Biorreactor | Pérdidas: |  | 0.14035 | m | 0.14035 | 0
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 2.7263 | Lps | 2.7263 | 0
| Longitud |  |  | 6 | m | 6 | 0
| Diametro |  |  | 2.5 | pg | 2.5 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.8613 | m/s | 0.8613 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.072218 | m | 0.072218 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.037849 | m | 0.037849 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.068128 | m | 0.068128 | 0
| Multiple de Distribución de Bomba | Pérdidas: |  | 0.090094 | m | 0.090094 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 5.4526 | Lps | 5.4526 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.67289 | m/s | 0.67289 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.023101 | m | 0.023101 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.041582 | m | 0.041582 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee en sentido recto | 0.3 | 1 | 0.0069303 | m | 0.0069303 | 0
| Tuberia de Succión de la Bomba | Pérdidas: |  | 0.9159 | m | 0.9159 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 16.3577 | Lps | 16.3577 | 0
| Longitud |  |  | 0.65 | m | 0.65 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.0187 | m/s | 2.0187 | 0
Ecuación F-11 | Pérdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.021891 | m | 0.021891 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.20791 | m | 0.20791 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.18712 | m | 0.18712 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.37424 | m | 0.37424 | 0
Tabla F-7. Val Matic Valve & Mfg | Valvula de Cheque tipo Cortina | 1.6 | 1 | 0.33266 | m | 0.33266 | 0

## Manguera de Succion
Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Manguera Perforada de Succión
| Perdidas Totales |  | 0.51609 | m | 0.51609 | 0
| Material | PVC Corrugada, Coeficiente CHW = | 60 |  | 60 | 0
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal por Ramal |  | 8.1789 | Lps | 8.1789 | 0
| Diametro |  | 100 | mm | 100 | 0
| Longitud Total |  | 50 | m | 50 | 0
| Longitud Ramal |  | 25 | m | 25 | 0
| Número de Tramos |  | 25 |  | 25 | 0
| Longitud del Tramo |  | 1 | m | 1 | 0
| Caudal de Entrada por Tramo |  | 0.32715 | Lps | 0.32715 | 0
| Perdidas de Cabeza en la Manguera |  | 0.51002 | m | 0.51002 | 0
| Area de las Perforaciones |  | 30 | cm2/m | 30 | 0
| Velocidad en las Perforaciones |  | 0.10905 | m/s | 0.10905 | 0
| Coeficiente de Perdidas Km |  | 1 |  | 1 | 0
| Perdidas de Cabeza en Perforaciones |  | 0.60675 | cm | 0.60675 | 0
| Tramo | Caudal | Pérdidas |  | Pérdidas
|  | Lps | m |  | m
| 25 | 0.32715 | 0.00014172 |  | 0.00014172
| 24 | 0.65431 | 0.00051161 |  | 0.00051161
| 23 | 0.98146 | 0.0010841 |  | 0.0010841
| 22 | 1.3086 | 0.0018469 |  | 0.0018469
| 21 | 1.6358 | 0.0027921 |  | 0.0027921
| 20 | 1.9629 | 0.0039135 |  | 0.0039135
| 19 | 2.2901 | 0.0052066 |  | 0.0052066
| 18 | 2.6172 | 0.0066674 |  | 0.0066674
| 17 | 2.9444 | 0.0082926 |  | 0.0082926
| 16 | 3.2715 | 0.010079 |  | 0.010079
| 15 | 3.5987 | 0.012025 |  | 0.012025
| 14 | 3.9259 | 0.014128 |  | 0.014128
| 13 | 4.253 | 0.016385 |  | 0.016385
| 12 | 4.5802 | 0.018796 |  | 0.018796
| 11 | 4.9073 | 0.021358 |  | 0.021358
| 10 | 5.2345 | 0.024069 |  | 0.024069
| 9 | 5.5616 | 0.026929 |  | 0.026929
| 8 | 5.8888 | 0.029936 |  | 0.029936
| 7 | 6.2159 | 0.033089 |  | 0.033089
| 6 | 6.5431 | 0.036386 |  | 0.036386
| 5 | 6.8702 | 0.039827 |  | 0.039827
| 4 | 7.1974 | 0.043411 |  | 0.043411
| 3 | 7.5246 | 0.047136 |  | 0.047136
| 2 | 7.8517 | 0.051002 |  | 0.051002
| 1 | 8.1789 | 0.055007 |  | 0.055007

## Nitrificación
Tabla C-1. Valores Máximos de la Tasa de Remoción de Nitrógeno y de Carga Orgánica Superficial en Función del Oxígeno Disuelto
Concentración de Oxígeno Disuelto | SARR máximo | SALR orgánica máxima
mg/L | grNH4/m2-día | grDBO5/m2-día
1 | No aplica | Nitrificación Parcial
2 | 0.61 | 1
3 | 0.88 | 1.6
4 | 1.03 | 2.2
5 | 1.23 | 3
6 | 1.41 | 3.6
Fuentes: Harlan H. Bengtson(Ref. C-24) y Bjorn Rusten et al (Ref. C-23)

## Agua-T(°C)
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

## Flotabilidad Biorreactor
FLOTABILIDAD BIORREACTOR FLOTANTE
Espesor del Panel de Espuma de Poliuretano = | 7.5 | cm (3")
Item | Peso Unitario |  | Cantidad |  | Peso Total
Angulos de Hierro de 2"x 1/4" | 4.74 | Kg/m | 11.4 | m | 54.036 | kg
Platinas de Hierro de 2"x 1/4" | 2.53 | Kg/m | 12 | m | 30.36 | kg
Paneles de Espuma de Poliuretano e=3" | 3.375 | Kg/m2 | 2.25 | m2 | 7.5938 | kg
Lamina de Acero Inoxidable cal 22 | 5.78 | Kg/m2 | 2.25 | m2 | 13.005 | kg
Peso sin Conexiones Hidráulicas |  |  |  |  | 104.9947 | kg
Tubería Llena 2" | 2.3746 | Kg/m | 2.95 | m | 7.0051 | kg
Codos Llenos de 1 1 2" | 0.19851 | Kg | 9 | u | 1.7866 | kg
Tubería Llena 3/4" | 0.44279 | Kg/m | 10.8 | m | 4.7821 | kg
Manguera 2 1/2" Llena | 3.5767 | Kg/m | 1.5 | m | 5.365 | kg
Peso Total |  |  |  |  | 123.9336 | kg
Desplazamiento Máximo |  |  |  |  | 0.12393 | m3
Area en Planta de Flotadores |  |  |  |  | 0.225 | m2
Profundidad de Sumergencia Calculada | Hs |  |  |  | 0.55082 | m
Altura del Biorreactor Flotante |  |  |  |  | 0.85 | m
Borde Libre |  |  |  |  | 0.29918 | m
Longitud del Chorro Emergido |  |  |  |  | 0.16 | m

## Altenativas de Bombas
Alternativas de Bombas
| Cabeza de Diseño: | 8.1439 | m
| Caudal de Diseño: | m3/h | GPM | Lps
|  | 58.8878 | 259.1063 | 16.3577
Marca | Hidromac Malmedi Linea AZ | IHM Eurolínea | Barnes | Barmesa BVL vertical | Bell&Gossett
Modelo | 4X4X7A 100-160A | 10X16 | GSP1-3B | 6x6x10 | Serie e-1531 3BD
Ø Rotor | 159 | 162 mm | 5,5" | 9,12" | 8.5"
Vel. Motor RPM | 1750 | 1750 | 1750 | 1150 | 1170
Potencia de Diseño | 2 HP | 2,5HP | 2HP | 3 HP | 3 HP
Eficiencia | 80% | 78% | 78% | 80% | 80%
Conexiones | 4" | 4" x 4" | 4" x 3" | 6" vertical | 3" x 3"
|  | Hidromac Malmedi Linea AZ 4X4X7A 100-160A |  |  |  | IHM Eurolínea 10X16 | Barnes GSP1-3B
BARMESA VBL VERTICAL
Bell&Gossett Serie e-1531 3BD