## Hoja1
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Calculo de Lecho de Secado de Lodos
|  | Población Servida |  | 500 | habitantes | 500 | 0
| Tabla A-7 | Aporte per Cápita de Carga Orgánica |  | 52.14 | gr DBO5/hab-día | 52.14 | 0
|  | Carga Orgánica Afluente | DDBO | 26.07 | kg DBO/día | 26.07 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Coeficiente de Producción de Lodos | Yn | 0.6 |  | 0.6 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06 | 1/día | 0.06 | 0
| Ideam- UTP-Cinara (Ref. F-3) | Edad de Lodos |  | 60 | Días | 60 | 0
| Ecuación F-5 | Producción de Lodos Organicos con base Seca | Ps | 3.4004 | Kg SSV/día | 3.4004 | 0
| Tabla A-7 | Aporte per Cápita de Carga Amoniacal |  | 9.48 | gr DBO5/hab-día | 9.48 | 0
|  | Carga Diaria de NH4 a Remover |  | 4.74 | kg NH4/día | 4.74 | 0
| Andreas Bertino (Ref. E-14) | Tasa de Produccion de Lodos Amoniacales | Pn | 1 | Kg VSS/Kg N removido | 1 | 0
|  | Producción de Lodos Amoniacales con Base Seca | Pn | 4.74 | kg SSV/día | 4.74 | 0
|  | Cantidad Total de Lodos con Base Seca | Ps+Pn | 8.1404 | Kg SSV/día | 8.1404 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Frecuencia de Purga de Lodos por Unidad |  | 7 | días | 7 | 0
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4). Figura F-7 | Profundidad de los Lodos |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
| Tabla F-3. Lawrence K. Wang. (Ref. F-4.) | Tasa de Aplicación Máxima |  | 295.7 | Kg sólidos/m2-año | 295.7 | 0
|  | Area de Módulo Requerida |  | 10.0482 | m2 | 10.0482 | 0
| Variable de Ajuste | No de Unidades |  | 1 | u | 1 | 0
| Variable de Ajuste | Largo |  | 4.8 | m | 4.8 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho |  | 2.2 | m | 2.2 | 0
|  | Area de Módulos | suficiente | 10.56 | m2 | 10.56 | 0
|  | Area de Lechos Total |  | 10.56 | m2 | 10.56 | 0
| Capítulo F-2.6. Diseño de Lechos de Secado | Tiempo de Etapa de Decantación y Secado |  | 7 | días | 7 | 0
|  | Volumen de Lodos y Agua por Módulo |  | 2112 | Lts | 2112 | 0
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4), Numeral 6,4 | Contenido a Sólidos a Alcanzar con Bombeo | 30 a 40% | 35% |  | 35% | 0
|  | Volumen de Agua a Extraer |  | 1372.8 | Lts | 1372.8 | 0
| Información del Fabricante | Caudal de Operación de la Bomba |  | 2 | GPM | 2 | 0
|  |  |  | 0.12667 | Lps | 0.12667 | 0
| Variable de Ajuste | Factor de Operación de la Bomba |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
|  | Tiempo de Drenaje de Lodos con Bombeo |  | 12.0421 | horas | 12.0421 | 0
|  |  |  | 0.50175 | días | 0.50175 | 0
| Información del Fabricante | Presion de Succión de Bomba Especificada |  | 2 | mca | 2 | 0
| Planos de Diseño | Altura del Sifonaje |  | 0.8 | m | 0.8 | 0
|  | Presion de Succión en Lecho de Secado |  | 2.8 | mca | 2.8 | 0
|  | Espesor del Lecho |  | 0.25 | m | 0.25 | 0
|  | Gradiente Teorico de Filtración por Gravedad |  | 11.2 |  | 11.2 | 0
|  | Peso del Lodo Seco por Jornada |  | 56.983 | Kg | 56.983 | 0
| https://www.engineeringtoolbox.com/density-materials-d_1652.html | Densidad de la Arena |  | 1.5 | gr/cm3 | 1.5 | 0
|  |  |  | 1500 | Kg/m3 | 1500 | 0
|  | Altura de la Capa de Arena Removida |  | 3 | cm | 3 | 0
|  | Volúmen de la Arena Extraída a Reponer |  | 0.3168 | m3 | 0.3168 | 0
|  | Peso de la Arena Extraída por Jornada |  | 475.2 | Kg | 475.2 | 0
|  | Peso Total de Solidos Secos Extraído por Jornada |  | 532.183 | Kg | 532.183 | 0
|  | Peso del Agua Remanente |  | 345.919 | Kg | 345.919 | 0
|  | Peso Total de Biosólido Extraído por Jornada |  | 878.102 | Kg | 878.102 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.