## Planta Pinch
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
PLANTA PINCH
Condiciones de Entrada
|  | Caudal de Diseño de la Planta |  | 6 | Lps | 6 | 0
|  | No de Conjuntos |  | 1 | u | 1 | 0
|  | Caudal de Diseño por Conjunto |  | 6 | Lps | 6 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración de DBO5 Afluente |  | 220 | mg DBO5/L | 220 | 0
|  | Carga de DBO5 Afluente |  | 114.048 | kg DBO5/día | 114.048 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración de NH4 Afluente |  | 40 | mg NH4/L | 40 | 0
|  | Carga de NH4 Afluente |  | 20.736 | kg NH4/día | 20.736 | 0
| Jairo Alberto Romero. Ref. C-73 Tabla 1,4 | Concentración de Fósforo Afluente |  | 8 | mg P/L | 8 | 0
|  | Relación C/N de Entrada | No se requiere EBPR | 5.5 |  | 5.5 | 0
|  | Relación N/P de Entrada |  | 5 |  | 5 | 0
Parámetros de la Caña de Azucar
| Andrew J. Ray et al (Ref. B-78). Num. B-9.6 | Relación C/N Requerida en Compostaje |  | 25 |  | 25 | 0
|  | Cantidad de Carbono Requerida para Nitrificación Heterótrofa |  | 518.4 | kg DBO5/día | 518.4 | 0
|  | Cantidad de Carbono a Añadir |  | 404.352 | kg DBO5/día | 404.352 | 0
| Román Jiménez et al Ref. C-84) | Porcentaje de Bagazo Seco en la Caña |  | 16% |  | 16% | 0
| Román Jiménez et al Ref. C-84) | Proporción de Hojas y Cogollos respecto al Bagazo Seco |  | 30% |  | 30% | 0
| Román Jiménez et al Ref. C-84) | Porcentaje de Sacarosa del Jugo de Caña | 12 a 16% | 14% |  | 14% | 0
|  | Porcentaje de Sacarosa en la Caña |  | 11.76% |  | 11.76% | 0
|  | Porcentaje de Hojas y Cogollos en Carbohidratos de la Caña |  | 4.8% |  | 4.8% | 0
|  | Total de Carbohidratos en la Caña |  | 32.56% |  | 32.56% | 0
|  | Porcentaje de Carbohidratos de Fácil Degradación en la Caña |  | 16.56% |  | 16.56% | 0
|  | Cantidad de Caña de Azucar Requerida |  | 1241.8673 | Kg caña/día | 1241.8673 | 0
| Variable de Ajuste | Tiempo del Ciclo de Compostaje asumido |  | 7 | Días | 7 | 0
|  | Tiempo para Manipulación de Materiales |  | 0.5 | Días | 0.5 | 0
|  | Teimpo de Riego por Ciclo |  | 6.5 | Días | 6.5 | 0
|  | No de Dias Laborales |  | 6 | Días | 6 | 0
| Variable de Ajuste | Numero de Modulos por Conjunto |  | 6 | u | 6 | 0
|  | Cantidad de Caña de Azucar a Procesar por Semana |  | 8693.0713 | Kg | 8693.0713 | 0
|  | Cantidad de Bagazo Seco por Semana |  | 1390.8914 | Kg | 1390.8914 | 0
| Manual de Compostaje FAO (Ref. B-48 del Capitulo B-6) | Densidad del Bagazo Picado |  | 200 | Kg/m3 | 200 | 0
|  | Volumen de Bagazo a Procesar por Semana |  | 43.4654 | m3 | 43.4654 | 0
|  | Volumen de Bagazo a Procesar por Modulo y por Día Hábil |  | 7.2442 | m3 | 7.2442 | 0
|  | Densidad del Lombricompost producido |  | 400 | Kg/m3 | 400 | 0
|  | Volumen del Compost a Procesar por Día Hábil |  | 3.6221 | m3 | 3.6221 | 0
| Manual de Compostaje FAO (Ref. B-48 del Capitulo B-6) | Densidad del Compost producido |  | 600 | Kg/m3 | 600 | 0
|  | Volumen del Compost a Procesar por Día Hábil |  | 2.4147 | m3 | 2.4147 | 0
Parámetros de los Lechos
| Variable de Ajuste | Longitud de Modulo |  | 3.5 | m | 3.5 | 0
|  | Altura de Muros |  | 0.6 | m | 0.6 | 0
|  | Borde Libre |  | 0.05 | m | 0.05 | 0
|  | Altura de Agua y Compost Máxima en los Lechos |  | 0.5 | m | 0.5 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho de Lecho de Compostaje |  | 4.2 | m | 4.2 | 0
|  | Area en Planta de Lechos de Compostaje |  | 88.2 | m2 | 88.2 | 0
|  | Altura de la Caña calculada | adecuada | 0.4928 | m | 0.4928 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho de Lecho de Lombricompostaje |  | 2.7 | m | 2.7 | 0
|  | Area en Planta de Lechos de Lombricompostaje |  | 56.7 | m2 | 56.7 | 0
|  | Altura de Material en Lecho de Lombricompostaje | adecuada | 0.38329 | m | 0.38329 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho de Lecho de Estabilización |  | 2.5 | m | 2.5 | 0
|  | Area en Planta de Lechos de Estabilización |  | 52.5 | m2 | 52.5 | 0
|  | Altura de Material en Lecho de Estabilización | adecuada | 0.27597 | m | 0.27597 | 0
Parámetros del Aspersor de Hélice
|  | Diámetro de Orificio | 1/2" | 12.7 | mm | 12.7 | 0
|  | Diámetro de Eje | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 118.6994 | mm2 | 118.6994 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
| Variable de Ajuste | Tiempo del Ciclo de Riego |  | 30 | min | 30 | 0
Sistema de Bombeo de Recirculación de Etapa 1 (Producción de Bioflócs)
| Variable de Ajuste | Cabeza de Velocidad en Aspersores |  | 0.78 | m | 0.78 | 0
|  | Velocidad en Perforaciones |  | 3.91 | m/s | 3.91 | 0
|  | Caudal por Aspersor |  | 0.26919 | Lps | 0.26919 | 0
| Variable de Ajuste | Número de Aspersores por Línea |  | 4 | u | 4 | 0
| Variable de Ajuste | Número de Lineas por Módulo |  | 3 | u | 3 | 0
|  | Número Total de Aspersores por Bomba |  | 72 | u | 72 | 0
|  | Caudal de Riego |  | 19.3814 | Lps | 19.3814 | 0
| Variable de Ajuste | Factor de Operación del Bombeo |  | 50% |  | 50% | 0
|  | Tiempo de Aspersión por Ciclo de Riego |  | 15 | min | 15 | 0
|  | Diámetro de Malla Metálica de Drenaje |  | 3 | pg | 3 | 0
|  | Espaciamiento de Alambres | de 4 a 6 mm | 4 | mm | 4 | 0
|  | Grosor del Alambre |  | 1.6 | mm | 1.6 | 0
|  | Porcentaje del Area de Flujo |  | 36% |  | 36% | 0
|  | Area de Flujo de Malla |  | 0.0016409 | m2 | 0.0016409 | 0
|  | Velocidad del Flujo para Drenaje Total de Caudal Medio |  | 1.9686 | m/s | 1.9686 | 0
|  | Cabeza de Velocidad para Drenaje Total |  | 0.19772 | m | 0.19772 | 0
| Hoja "Tuberías" | Perdidas en Tuberías Totales |  | 2.2244 | m | 2.2244 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 3.2 | m | 3.2 | 0
|  | Total Cabeza de Bombeo de Recirculación |  | 6.2044 | m | 6.2044 | 0
| Curva Característica de la Bomba | Eficiencia de Bombeo |  | 80% |  | 80% | 0
|  | Potencia de Bomba de Recirculación |  | 1.4746 | Kw | 1.4746 | 0
|  |  |  | 1.9766 | HP | 1.9766 | 0
|  | Consumo Anual de Energía por Bomba de Etapa 1 |  | 6458.5669 | Kw-h/año | 6458.5669 | 0
Bombeo de Recirculación de Etapas 2 y 3 (Lombricompostaje y Estabilización)
| Variable de Ajuste | Factor de Operación del Bombeo |  | 50% |  | 50% | 0
|  | Tiempo de Aspersión |  | 15 | min | 15 | 0
| Variable de Ajuste | Cabeza en Aspersores |  | 0.77 | m | 0.77 | 0
|  | Velocidad en Perforaciones |  | 3.8848 | m/s | 3.8848 | 0
|  | Caudal por Aspersor |  | 0.26745 | Lps | 0.26745 | 0
|  | Número de Aspersores por Línea en Etapa 2 |  | 3 | u | 3 | 0
|  | Número de Aspersores por Línea en Etapa 3 |  | 2 | u | 2 | 0
|  | Número de Aspersores por Línea |  | 5 | u | 5 | 0
|  | Número de Lineas por Módulo |  | 3 | u | 3 | 0
|  | Número de Aspersores en Etapa 2 |  | 54 | u | 54 | 0
|  | Caudal en Etapa 2 |  | 14.4425 | Lps | 14.4425 | 0
|  | Número de Aspersores en Etapa 3 |  | 36 | u | 36 | 0
|  | Caudal en Etapa 3 |  | 9.6284 | Lps | 9.6284 | 0
|  | Número de Aspersores por Bomba |  | 90 | u | 90 | 0
|  | Caudal de Bombeo |  | 24.0709 | Lps | 24.0709 | 0
| Hoja "Tuberías" | Perdidas en Tuberías Totales |  | 1.8762 | m | 1.8762 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 3.2 | m | 3.2 | 0
|  | Total Cabeza de Bombeo de Recirculación |  | 5.8562 | m | 5.8562 | 0
|  | Eficiencia de Bombeo |  | 80% |  | 80% | 0
|  | Potencia de Bomba de Recirculación |  | 1.7286 | Kw | 1.7286 | 0
|  |  |  | 2.3171 | HP | 2.3171 | 0
|  | Consumo Anual de Energía por Bomba de Etapas 2 y 3 |  | 7571.0993 | Kw-h/año | 7571.0993 | 0
Remoción de Nitrógeno Amoniacal
|  | Volumen Diario de Agua Tratada por Día |  | 21.6 | m3 | 21.6 | 0
|  | Volumen de Agua Diaria Bombeada a Etapa 1 |  | 34.8864 | m3 | 34.8864 | 0
|  | Volumen de Agua Bombeada por Ciclo de Tratamiento |  | 226.7619 | m3 | 226.7619 | 0
|  | Tasa de Recirculación de Etapa 1 |  | 10.4982 |  | 10.4982 | 0
|  | Volumen de Agua Diaria Bombeada a Etapa 2 |  | 25.9966 | m3 | 25.9966 | 0
|  | Volumen de Agua Bombeada por Ciclo de Tratamiento |  | 168.9777 | m3 | 168.9777 | 0
|  | Tasa de Recirculación de Etapa 2 |  | 7.823 |  | 7.823 | 0
|  | Volumen de Agua Diaria Bombeada a Etapa 3 |  | 17.331 | m3 | 17.331 | 0
|  | Volumen de Agua Bombeada por Ciclo de Tratamiento |  | 112.6518 | m3 | 112.6518 | 0
|  | Tasa de Recirculación de Etapa 3 |  | 5.2154 |  | 5.2154 | 0
|  | Tasa Total de Recirculación |  | 23.5366 |  | 23.5366 | 0
| Kishore K. Krishnani et al (Ref. C-86) | Tasa de Remocion de Nitrógeno Amoniacal |  | 4.17 | mg/Lt-min | 4.17 | 0
|  | Concentración de Nitrógeno Amoniacal |  | 40 | mg NH4/L | 40 | 0
| Variable a Controlar en Operación | Tiempo de Contacto Requerido para Remoción Total |  | 9.5923 | min | 9.5923 | 0
Consumo de Energía
|  | Consumo Anual de Energía por las Bombas de Recirculación |  | 14029.6662 | Kw-h/año | 14029.6662 | 0
|  | Capacidad del Trapiche |  | 250 | kg/h | 250 | 0
|  | Tiempo para Procesar Caña por Día |  | 4.9675 | horas/día | 4.9675 | 0
|  | Potencia de Trapiche |  | 3 | HP | 3 | 0
|  | Consumo de Energía por Trapiche |  | 3644.3838 | kW-h/año | 3644.3838 | 0
|  | Capacidad del Picapastos |  | 2000 | kg/h | 2000 | 0
|  | Tiempo para Procesar Caña por Jornada |  | 0.62093 | horas/día | 0.62093 | 0
|  | Potencia de Picapastos |  | 5 | HP | 5 | 0
|  | Consumo de Energía por Picapastos |  | 759.2466 | kW-h/año | 759.2466 | 0
|  | Consumo Anual de Energía Total |  | 18433.2966 | Kw-h/año | 18433.2966 | 0
|  | Consumo de Energía Específico (por m3 de agua) |  | 0.097419 | kW-h/m3 | 0.097419 | 0
Secuestro de Carbono Atmosférico por la Planta Pinch
| Rajiv K. Sinha (Ref. C-77), Num. C-4.5.3 | Carbono requerido para el Compostaje |  | 25 | gr DBO5/gr NH4 | 25 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Carbono aportado por Aguas Residuales |  | 5.5 | gr DBO5/gr NH4 | 5.5 | 0
|  | Adición de Carbono procedente de la Caña |  | 19.5 | gr DBO5/gr NH4 | 19.5 | 0
| Sharmila K. J. (Ref. C-91. Num. C-4,5,8) | Relación C/N en Lombricompostaje |  | 12 | gr DBO5/gr NH4 | 12 | 0
|  | Carbono perdido en Compostaje |  | 13 | gr DBO5/gr NH4 | 13 | 0
|  | Proporcion del Carbono incorporado en Compostaje |  | 61.54% |  | 61.54% | 0
| Román Jimenez (Ref. B-29) | Porcentaje de Bagazo Seco en la Caña |  | 16% |  | 16% | 0
| Román Jimenez (Ref. B-29) | Proporción de Hojas y Cogollos eb la Caña Seca |  | 30% |  | 30% | 0
| Román Jimenez (Ref. B-29) | Porcentaje de Sacarosa del Jugo de Caña | 12 a 16% | 14% |  | 14% | 0
| Manual FAO -Corpoica (Ref. C-83) | Porcentaje de Sacarosa en la Caña |  | 11.76% |  | 11.76% | 0
| Manual FAO -Corpoica (Ref. C-83) | Porcentaje Carbono de Hojas y Cogollos |  | 4.8% |  | 4.8% | 0
|  | Porcentaje de Carbono en la Caña |  | 32.56% |  | 32.56% | 0
|  | Consumo Anual de Caña de Azúcar |  | 453.2816 | Ton caña/año | 453.2816 | 0
|  | Total de Carbono aportado por la Caña |  | 147.5885 | Ton C/año | 147.5885 | 0
|  | Secuestro de Carbono por la Planta Pinch | 61.54% | 90.8237 | Ton C/año | 90.8237 | 0
| FAO -Corpoica (Ref. C-83) | Productividad de Tallos de Caña |  | 100 | Ton/ha-año | 100 | 0
|  | Productividad de Hojas y Cogollos (17%) |  | 17 | Ton/ha-año | 17 | 0
|  | Productividad de la Caña en Materia Seca |  | 117 | Ton/ha-año | 117 | 0
|  | Area de Cultivo de Caña Requerida |  | 3.8742 | hectáreas | 3.8742 | 0
|  | Secuestro de Carbono por Hectárea de Caña al Año |  | 23.4432 | Ton C/año-ha | 23.4432 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Tuberías
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Bombeo de Etapa 1
| Pérdidas Totales: |  |  | 2.2244 | m | 2.2244 | 0
| Tubería de Succión de Bomba | Pérdidas: |  | 1.0473 | m | 1.0473 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta Pinch" | Caudal |  |  | 19.3814 | Lps | 19.3814 | 0
Planos de Diseño | Longitud |  |  | 1.95 | m | 1.95 | 0
Planos de Diseño | Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.3918 | m/s | 2.3918 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.089912 | m | 0.089912 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.29188 | m | 0.29188 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas : |  | Pérdidas :
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 2 | 0.52538 |  | 0.52538 | 0
Numeral F-5,4 | Valvula de cheque tipo cortina | 1.48 | 1 | 0.43198 |  | 0.43198 | 0
| Salida de Descarga de Bomba | Pérdidas: |  | 0.32414 | m | 0.32414 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 19.3814 | Lps | 19.3814 | 0
Planos de Diseño | Longitud |  |  | 3.7 | m | 3.7 | 0
Planos de Diseño | Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.3918 | m/s | 2.3918 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.1706 | m | 0.1706 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.29188 | m | 0.29188 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
| Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.15354 |  | 0.15354 | 0
| Tubería de Aireación del RSB |  | Pérdidas: | 0.85298 | m | 0.85298 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 19.3814 | Lps | 19.3814 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Area Seccional |  |  | 0.0081032 | m2 | 0.0081032 | 0
| No de Tramos |  |  | 18 |  | 18 | 0
| Longitud del Tramo |  |  | 0.9 | m | 0.9 | 0
| Caudal de Entrada por Tramo |  |  | 1.0767 | Lps | 1.0767 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee en Setido Recto |  | Km = | 0.3 |  | 0.3 | 0
| Tramo | Caudal |  | Pérdidas |  | Pérdidas
|  | Lps |  | m |  | m
| 1 | 19.3814 |  | 0.12906 |  | 0.12906 | 0
| 2 | 18.3046 |  | 0.11543 |  | 0.11543 | 0
| 3 | 17.2279 |  | 0.10255 |  | 0.10255 | 0
| 4 | 16.1511 |  | 0.090413 |  | 0.090413 | 0 | 0.021
| 5 | 15.0744 |  | 0.079025 |  | 0.079025 | 0
| 6 | 13.9976 |  | 0.068387 |  | 0.068387 | 0
| 7 | 12.9209 |  | 0.058501 |  | 0.058501 | 0
| 8 | 11.8442 |  | 0.04937 |  | 0.04937 | 0
| 9 | 10.7674 |  | 0.040998 |  | 0.040998 | 0
| 10 | 9.6907 |  | 0.033386 |  | 0.033386 | 0
| 11 | 8.6139 |  | 0.026539 |  | 0.026539 | 0
| 12 | 7.5372 |  | 0.02046 |  | 0.02046 | 0
| 13 | 6.4605 |  | 0.015154 |  | 0.015154 | 0
| 14 | 5.3837 |  | 0.010627 |  | 0.010627 | 0
| 15 | 4.307 |  | 0.0068843 |  | 0.0068843 | 0
| 16 | 3.2302 |  | 0.0039351 |  | 0.0039351 | 0
| 17 | 2.1535 |  | 0.0017902 |  | 0.0017902 | 0
| 18 | 1.0767 |  | 0.00046671 |  | 0.00046671 | 0
| 19 | 5.3291e-15 |  | 6.3692e-31 |  | 6.3692e-31 | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 32 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Tuberia de Bombeo de Etapa 2 |  |  |  |  | 0
| Pérdidas Totales: |  |  | 3.6623 | m | 3.6623 | 0
| Tubería de Succión de Bomba | Pérdidas: |  | 1.8762 | m | 1.8762 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 24.0709 | Lps | 24.0709 | 0
| Longitud |  |  | 5.8 | m | 5.8 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.9705 | m/s | 2.9705 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.39948 | m | 0.39948 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.45021 | m | 0.45021 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas : |  | Pérdidas :
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 2 | 0.81038 | m | 0.81038 | 0
Numeral F-5,4 | Valvula de cheque tipo cortina | 1.48 | 1 | 0.66631 | m | 0.66631 | 0
| Salida de Descarga de Bomba | Pérdidas: |  | 0.4842 | m | 0.4842 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 24.0709 | Lps | 24.0709 | 0
| Longitud |  |  | 3.7 | m | 3.7 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.9705 | m/s | 2.9705 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.25484 | m | 0.25484 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.45021 | m | 0.45021 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas : |  | Pérdidas :
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.22936 | m | 0.22936 | 0
| Tubería de Distribución en RSB | [5 empty] | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 24.0709 | Lps | 24.0709 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Area Seccional |  |  | 0.0081032 | m2 | 0.0081032 | 0
| No de Tramos |  |  | 18 |  | 18 | 0
| Longitud del Tramo |  |  | 0.9 | m | 0.9 | 0
| Caudal de Entrada por Tramo |  |  | 1.3373 | Lps | 1.3373 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee en Setido Recto |  | Km = | 0.3 |  | 0.3 | 0
| Perdidas |  |  | 1.3019 | m | 1.3019 | 0
| Tramo | Caudal |  | Pérdidas |  | Pérdidas
|  | Lps |  | m |  | m
| 1 | 24.0709 |  | 0.19705 |  | 0.19705 | 0
| 2 | 22.7336 |  | 0.17623 |  | 0.17623 | 0
| 3 | 21.3964 |  | 0.15656 |  | 0.15656 | 0
| 4 | 20.0591 |  | 0.13802 |  | 0.13802 | 0
| 5 | 18.7218 |  | 0.12062 |  | 0.12062 | 0
| 6 | 17.3845 |  | 0.10438 |  | 0.10438 | 0
| 7 | 16.0473 |  | 0.089282 |  | 0.089282 | 0
| 8 | 14.71 |  | 0.075341 |  | 0.075341 | 0
| 9 | 13.3727 |  | 0.062557 |  | 0.062557 | 0
| 10 | 12.0354 |  | 0.050937 |  | 0.050937 | 0
| 11 | 10.6982 |  | 0.040485 |  | 0.040485 | 0
| 12 | 9.3609 |  | 0.031207 |  | 0.031207 | 0
| 13 | 8.0236 |  | 0.023111 |  | 0.023111 | 0
| 14 | 6.6864 |  | 0.016203 |  | 0.016203 | 0
| 15 | 5.3491 |  | 0.010494 |  | 0.010494 | 0
| 16 | 4.0118 |  | 0.0059965 |  | 0.0059965 | 0
| 17 | 2.6745 |  | 0.0027268 |  | 0.0027268 | 0
| 18 | 1.3373 |  | 0.00071032 |  | 0.00071032 | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0